# ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

## к шинным опорам на напряжение 35-750 кВ

Объект:                     __________________________________________________________

Количество               __________________________________________________________

Срок поставки: 	__________________________________________________________

Адрес объекта:         ___________________________________________________________

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные параметры |  |  |
|  | Завод – изготовитель | * |  |
|  | Заводской тип (марка) | * |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ |  |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
|  | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения | УХЛ1 |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, (С | 40 |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, (С | -60 |  |
|  | Толщина стенки гололеда, мм, не менее | 20 |  |
|  | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 |  |
|  | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 40 |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK–64, не менее | 8 |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции (ГОСТ 1516.3-96), в т.ч.: |  |  |
|  | Испытательное переменное кратковременное напряжение, кВ: - в сухом состоянии; - под дождём |  |  |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |  |  |
|  | Испытательное напряжение промышленной частоты в условиях загрязнения и увлажнения, кВ |  |  |
|  | Пятидесятипроцентное разрядное напряжение промышленной частоты в условиях загрязнения и увлажнения не ниже, кВ |  |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ, не менее |  |  |
|  | Требование к конструкции |  |  |
|  | Исполнение по числу изоляционных колонн (одностоечная, из двух, трех колонн) |  |  |
|  | Исполнение шинодержателя (количество и марка проводов, площадка для ВЧ-заградителя) |  |  |
|  | Допустимая величина механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее |  |  |
|  | Допустимая величина вертикальной механической нагрузки от ВЧ-заградителя, Н, не менее |  |  |
|  | Наличие опорной стойки для крепления шинной опоры (да, нет) |  |  |
|  | Материал изоляторов опорных колонн (фарфор, полимер) |  |  |
|  | Цвет внешней изоляции |  |  |
|  | Все металлические части ШО и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или быть изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (Да, нет) | Да |  |
|  | Габаритные размеры (высота / диаметр), м | */* |  |
|  | Масса шинной опоры, кг | * |  |
|  | Требования по надежности |  |  |
|  | Коэффициент запаса механической прочности по отношению к нагрузке от тяжения проводов с учетом ветра и гололеда, не менее | 2,5 |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию, лет, не менее - при комплектации керамическими опорными изоляторами; - при комплектации полимерными опорными изоляторами | 10 5 |  |
|  | Срок службы до списания, лет, не менее | 30 |  |
|  | Комплектность поставки |  |  |
|  | Шинная опора с шинодержателем, экраном и опорной стойкой (да, нет) | Да |  |
|  | Эксплуатационная документация на русском языке, экз | 3 |  |
|  | Требования по безопасности |  |  |
|  | Предоставление сертификата соответствия (декларации о соответствии) требованиям безопасности к конструкции шинной опоры в соответствии с ГОСТ 12.2.007.3–75 (да, нет) | Да, на момент поставки |  |
|  | Уровень радиопомех, Дб, не более | 54 |  |
|  | Соответствие требованиям НТД |  |  |
|  | Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» №43 от 04.02.2015 и СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf) | Да, на момент поставки |  |
|  | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52034–2008 или ГОСТ Р 52082–2003, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150–8 (да, нет) | Да |  |
|  | Условия транспортирования | * |  |
|  | Условия хранения | * |  |
|  | Срок хранения ШО в упаковке изготовителя, лет не менее | 2 |  |

Примечания:

1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены изготовителем.

2. Во всем неоговоренном шинные опоры должны соответствовать требованиям СТО 56947007–29.080.30.073–2011, а изоляторы в составе шинной опоры – требованиям ГОСТ Р 52034–2008 (для фарфора) или СТО 34.01-1.3-017-2020 (для полимера).

3. Победитель конкурса должен представить на момент поставки копии следующих документов:

- Сертификат соответствия (декларацию о соответствии) требованиям безопасности к конструкции шинной опоры в соответствии с ГОСТ 12.2.007.3–75 (весь документ);

- Документ (комплект документов), подтверждающий соответствие технических параметров оборудования требованиям нормативно – технической документации ПАО «ФСК ЕЭС» (документ или комплект полностью).